BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN EKLERİ

Ek-1

Bina Tehlike Sınıflandırması

Ek-1/A  Düşük Tehlike Kullanım Alanları

Okullar ve diğer eğitim kurumları (belirli alanları* ), bürolar (belirli alanları* ) , hapishaneler

* Kullanım alanları, Ek-1.b ve Ek-1.c kapsamına girmeyen alanlar.

Ek-1/B  Orta Tehlike Kullanım Alanları

| KULLANIM TÜRÜ | Orta Tehlike -1 | Orta Tehlike -2 | Orta Tehlike -3 | Orta Tehlike -4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cam ve seramikler |  |  | Cam Fabrikaları |  |
| Kimyasallar | Çimento İşleri | Fotoğraf laboratuvarları, Fotoğraf film fabrikaları | Boyama işlemleri, sabun fabrikaları | Mum ve balmumu fabrikaları, kibrit fabrikaları, boyahaneler |
| Mühendislik | Metal levha üretimi | Otomotiv fabrikaları, tamirhaneleri | Elektronik fabrikaları, buzdolabı ve çamaşır makinesi fabrikaları |  |
| Yiyecek ve içecekler | Mezbahalar Mandıralar | Fırınlar, bisküvi, çikolata, şekerleme imalathaneleri, bira fabrikaları | Hayvan yemi fabrikaları, meyve kurutma, suyu çıkarılmış sebze ve çorba fabrikaları, şeker imalathaneleri, tahıl değirmenleri | Alkol damıtma |
| Çeşitli | Hastaneler, oteller, lokantalar, kütüphaneler (kitap depoları hariç), okullar, bürolar | Fizik laboratuvarları, çamaşırhaneler, otoparklar, müzeler | Radyo ve televizyon Yayınevleri, tren istasyonları, tesisat odaları | Sinemalar, tiyatrolar, konser salonları, tütün fabrikaları |
| Kâğıt |  |  | Cilthaneler, mukavva fabrikaları, kâğıt fabrikaları, baskı işleri ve matbaalar | Atık kâğıt işletmeleri |
| Lastik ve plastik |  |  | Kablo farikaları, plastik döküm ve plastik eşya (köpük plastik hariç), kauçuk eşya fabrikaları, sentetik lif (akrilik hariç) fabrikaları Vulkanize fabrikaları | Halat fabrikaları |
| Dükkânlar ve ofisler | Bilgisayara veri işleme ofisleri (veri saklama odaları, hariç) |  | Büyük mağazalar Alışveriş merkezleri | Sergi salonları |
| Tekstiller ve konfeksiyon |  | Deri eşya fabrikaları | Halı fabrikaları (kauçuk ve köpük plastik hariç), kumaş ve giysi fabrikaları, fiber levha fabrikaları, ayakkabı imalathaneleri, triko (örgü), ev tekstili (bez) fabrikaları, yatak, şilte fabrikaları (köpük plastik hariç), dikim ve dokuma atölyeleri, yün ve yünlü kumaş atölyeleri | Pamuk iplikhanesi, keten ve kenevir hazırlama tesisleri |
| Kereste ve tahta |  |  | Ahşap işleri fabrikaları, mobilya fabrikaları (köpük plastikler hariç), mobilya mağazaları, koltuk kanepe vb döşemelerinin (plastik köpük hariç) imalathaneleri | Odun talaşı fabrikaları, yonga levha fabrikaları, kontrplak levhaları |
| Orta tehlike -1 ve orta tehlike -2 kullanım alanlarında boyama işlemi ve benzeri yüksek yangın yüküne sahip alanlar var ise, kullanım alanları orta tehlike-3 olarak değerlendirilir. |  |  |  |  |

Ek-1/C  Yüksek Tehlike Kullanım Alanları

| Yüksek Tehlike -1 | Yüksek Tehlike -2 | Yüksek Tehlike -3 | Yüksek Tehlike -4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Döşemelik kumaş ve muşamba fabrikaları kumaş ve muşamba yer döşemeleri imalatı | Aydınlatma fişeği fabrikaları | Selüloz nitrat fabrikaları | Havai fişek fabrikaları |
| Boya, renklendirici ( ahşap renklendirici ve koruyucuları-pnoteks) ve vernik imalâtı | Plastik köpük ve sünger imalathaneleri, lastik köpük eşyaları, |  |  |
| Yapay kauçuk, reçine, lamba isi ve terebentin imalatı | Katran damıtma |  |  |
| Talaş fabrikaları Odun yünü imalatı | Otobüs ambarı, yüklü kamyonlar ve vagonlar Otobüsler, yüksüz kamyonlar ve demiryolu vagonları için depolar |  |  |

Ek-2

Malzemelerin Yanıcılık Sınıfları

Ek-2/A  Yapı Malzemeleri İçin Yanıcılık Sınıfları (Döşeme Malzemeleri  hariç)  (TS EN 13501-1’e göre)

| Yanıcılık Sınıfı | Tanımı | Söz konusu sınıfta belirlenmiş yapı malzemeleri |
| --- | --- | --- |
| A1 | A1 sınıfı malzemeler, tam gelişmiş yangını da kapsayan yanmanın herhangi bir kademesinde yanmaya katkıda bulunmazlar. Bu sebeple, otomatik olarak bu malzemelerin daha aşağı sınıflar için belirlenen bütün özellikleri yeterince sağladığı kabul edilir. | Bkz. EK-2.c |
| A2 | TS EN 13823’e göre B sınıfı için belirlenen kriterleri sağlar. İlave olarak, tam gelişmiş yangın şartı altında bu malzemeler yangın yükü ve yangın gelişmesine önemli ölçüde katkıda bulunmamalıdır. |  |
| B | C sınıfı için belirlenen kriterlere ilave olarak daha ağır şartları sağlar. |  |
| C | D sınıfı için belirlenen kriterlere ilave olarak daha ağır şartları sağlar. Ayrıca tek alev başlıkla yapılan termal atak karşısında yanal alev yayılması sınırlı bir oranda kalmalıdır. |  |
| D | E Sınıfı kriterlerini sağlayan ve önemli ölçüde alev yayılması olmayan küçük bir alev atağı karşısında uzun bir süre direnç gösteren malzemeler. İlave olarak, yeterince tutulmuş ve sınırlı ısı açığa çıkaran tek yanan cisimle yapılan ısıl atak şartlarına dayanıklı olmalıdır. |  |
| E | Önemli ölçüde alev yayılması olmayan küçük bir alev atağı karşısında kısa bir süre direnç gösteren malzemeler. |  |
| F | Yangın performansı tayin edilmemiş ve A1, A2, B, C, D, E sınıflarından biri olarak sınıflandırılmayan malzemeler. |  |
| Duman Oluşumu İçin İlave Sınıflandırmalar |  |  |
| s3 | Duman üretimi açısından herhangi sınırlama olmayan |  |
| s2 | Duman üretiminin artış hızı yanında toplam duman üretimi de sınırlandırılmış olan |  |
| s1 | s2’den daha ağır kriterleri sağlayan |  |
| Yanma Damlaları/Tanecikleri İçin İlave Sınıflandırmalar |  |  |
| d2 | Sınırlama yok |  |
| d1 | Belirlenen bir süreden daha uzun sürede yanma damlaları/tanecikleri olmamalı |  |
| d0 | Yanma damlaları/tanecikleri oluşmamalı |  |

Ek-2/B Döşeme Malzemeleri İçin Yanıcılık Sınıfları (TS EN 13501-1’e göre)

| Yanıcılık Sınıfı | Tanımı |
| --- | --- |
| A1fl | A1 sınıfı malzemeler, tam gelişmiş yangını da kapsayan yanmanın herhangi bir kademesinde yanmaya katkıda bulunmaz. Bu sebeple, otomatik olarak bu malzemelerin daha aşağı sınıflar için belirlenen bütün özellikleri yeterince sağladığı kabûl edilir. |
| A2fl | Isı akısı ile ilgili olarak sınıf Bfl için belirlenen özellikler için yeterlidir. İlave olarak, tam gelişmiş bir yangın şartı altında, bu malzemeler yangın yükü ve yangın gelişmesine önemli ölçüde katkıda bulunmamalıdır. |
| Bfl | Sınıf Cfl olarak, fakat daha ağır şartlar. |
| Cfl | Sınıf Dfl olarak, fakat daha ağır şartlar. |
| Dfl | Sınıf Efl için yeterli ve ilave olarak bir ısı akısı atağına belirli bir süre dayanıklı olan malzemeler. |
| Efl | Küçük bir aleve dayanıklı olan malzemeler. |
| Ffl | Yangın performansı tayin edilmemiş ve A1fl, A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, Efl sınıflarından biri olarak sınıflandırılmayan malzemeler. |
| Duman oluşumu için ilave sınıflandırmalar |  |
| s2 | Sınırlama yok. |
| s1 | Toplam duman oluşumu sınırlandırılmış. |

Ek-2/C Yanıcılık Sınıfı A1 Olan Yapı Malzemeleri

(Test edilmeye gerek olmadan yanıcılık sınıfı A1 ve A1fl olarak değerlendirilen malzemeler)

| Malzeme | Notlar |
| --- | --- |
| Genleşmiş kil, genleşmiş perlit ve genleşmiş vermikülit, mineral yün, selüler cam |  |
| Beton | Hazır karıştırılmış beton ve prekast betonarme öngerilmeli ve ön sıkıştırmalı malzemeler |
| Beton (integral ısı yalıtımlı olan agregalar hariç yoğun ve hafif ) mineral agregalar) | Katkı maddeleri ve ilaveler (örneğin: PFA), pigmetler ve diğer malzemeleri içerebilir. Prekast birimleri de kapsar. |
| Gaz (gözenekli) beton üniteler | Çimento ve/veya kireç gibi su bazlı bağlayıcıların ince maddeler (silisli maddeler, PFA, uçucu fırın cürufu) ve gözenek üreten maddeler ile birleşmesiyle üretilen birimler. Prekast birimleri de kapsar. |
| Çimento, elyaflı (telcikli) çimento ve kireç, yüksek fırın cürufu/toz uçucu kül (PFA) ve mineral agregalar |  |
| Demir, çelik ve paslanmaz çelik, bakır ve bakır alaşımları , çinko ve çinko alaşımları, alüminyum ve alüminyum alaşımları, kurşun | Tamamen ayrı bir formda olmamak üzere (şekilsiz) |
| Alçı ve alçı bazlı sıvalar | Katkı maddeleri (geciktiriciler, dolgu maddeleri, lifler, pigmentler, hidrate olmuş kireç, hava ve su tutucular ve plastikleştiriciler), yoğun agrega (örneğin: doğal veya kırma kum) veya hafif agregalar (örneğin: perlit veya vermikulit) içerebilir. |
| İnorganik bağlayıcı elemanları olan harçlar | Düzeltme/sıvama harçları ve bir veya birden fazla inorganik bağlayıcıya dayanan şaplar, örneğin: çimento, kireç, duvar çimentosu ve alçı. |
| Killi malzemeler | Kilden ve kum, yakıt veya diğer katkı maddeleri içeren veya içermeyen diğer killi maddelerden yapılmış birimleri, tuğlaları, karoları, döşeme karoları ve şömine birimlerini (örneğin: baca tuğlaları) kapsar. |
| Kalsiyum silikat birimler | Kireç ve doğal silisli maddelerden (kum, silisli çakıl veya kaya veya bunlardan yapılmış karışımlar) yapılmış birimler, renklendirici pigmentler içerebilir. |
| Doğaltaş ve arduvaz birimler | Doğal taşlardan (magmatik, tortul veya metamorfik kayalar) veya arduvazlardan elde edilmiş işlenmiş veya işlenmemiş elemanlar. |
| Alçı birimler | Agregalar, doldurucular, lifler ve diğer katkı maddeleriyle birleşen ve pigmentlerle renklendirilebilen kalsiyum sülfat ve sudan oluşan birimleri ve blokları kapsar. |
| Çimento mozaik | Karo mozaikleri ve yerinde dökme yer döşemelerini kapsar. |
| Cam | Isı ile güçlendirilmiş, kimyasal olarak katılaştırılmış, lamine ve telli cam. |
| Cam seramik | Billur ve artık cam içeren cam seramikler. |
| Seramik | Toz preslenmiş ve kalıptan çıkarılmış malzemeleri kapsar, sırlanmış veya sırlanmamış. |
| Genel Notlar Malzemeler eğer test edilmeden A1 ve A1fl sınıfı olarak değerlendiriliyor ise, yukarıdaki malzemelerden sadece bir veya birkaçından oluşmalıdır. Yukarıdaki malzemelerden bir veya birkaçı yapıştırılarak elde edilen malzemeler de, yapıştırıcı madde ağırlık veya hacim olarak (hangisi daha düşük değerde ise) % 0.l' i geçmediği taktirde, A1 ve A1fl sınıfı olarak kabul edilirler. Bir veya birden fazla organik katmanı olan, veya homojen olarak dağılmayan (yapıştırıcı dışında) organik madde içeren, panel malzemeler (örn: izolasyon malzemeleri) listenin dışında bırakılmıştır. Yukarıdaki malzemelerden birinin inorganik bir katman ile kaplanması ile oluşan malzemeler (örn: kaplanmış metal malzemeler) de test edilmeksizin A1 ve A1fl sınıfı olarak kabul edilebilir. Tablodaki malzemelerden hiçbirisinin, bünyesinde ağırlık veya hacim olarak (hangisi daha düşük değerde ise), % 1.0’dan fazla homojen dağılımlı organik madde içermesine izin verilmez. |  |

Ek-2/Ç Yapı Malzemelerinin TS EN 13501-1’e göre yanıcılık sınıfları

Döşemeler Dışındaki Yapı Malzemeleri İçin Yanıcılık Sınıfları (1)

| Malzemenin Yanıcılık Özelliği | TS EN 13501-1(2) |
| --- | --- |
| Hiç Yanmaz | A1 |
| Zor Yanıcı | A2 - s1, d0 |
| Zor Alevlenici | B, C - s1, d0 |
|  | A2 - s2, d0 A2, B, C - s3, d0 |
|  | A2, B,C - s1, d1 A2, B,C - s1, d2 |
| (en az) | A2, B, C – s3, d2 |
| Normal Alevlenici | D - s1, d0 D - s2, d0 D - s3, d0 E |
|  | D - s1, d2 D - s2, d2 D - s3, d2 |
| (en az) | E - d2 |
| Kolay Alevlenici | F |
| Malzemenin Yanıcılık Özelliği | TS EN 13501-1’e göre (2) |
| Hiç Yanmaz | A1fl |
| Zor Yanıcı | A2fl - s1 |
| Zor Alevlenici | Bfl - s1 |
| (en az) | Cfl - s1 |
| Normal Alevlenici | A2fl - s2 Bfl - s2 Cfl - s2 Dfl - s1 Dfl - s2 |
| (en az) | Efl |
| Kolay Alevlenici | Ffl |
| (1) Bu tablolar, TS EN 13501-1’e göre malzemelerin yanıcılık sınıflarını göstermektedir. TS 1263’de verilmiş olan yanıcılık sınıflarına sahip yapı malzemelerinin, TS EN 13501-1’de verilen yanıcılık sınıflarına denkliği için, söz konusu yapı malzemelerinin TSE EN 13501-1’de belirtilmiş olan ilgili sınıfa ait test standardları şartlarını sağlaması gerekir. (2) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamında, ilgili AB komisyonu kararları ile ortaya konulmuş, uyumlaştırılmış standardlara tâbi yapı malzemelerinin uyacakları Avrupa Sınıflarıdır. |  |

Ek-3

Yangına Dayanım (Direnç) Sembolleri ve Süreleri

Ek-3/A Yapı Elemanlarının Yangına Dayanım (Direnç) Sembolleri

| R | Yük taşıma kapasitesi |
| --- | --- |
| E | Bütünlük |
| I | Yalıtım |
| W | Işınım yayma |
| M | Mekanik dayanım |
| C | Kendiliğinden kapanma |
| S | Duman sızıntısı |
| P veya PH | Gücün sürekliliği veya sinyal verilmesi (alarm) |
| G | İsli yangın direnci |
| K | Yangın karşı koruma yeteneği |
| D | Sabit sıcaklık altında dayanıklılık süresi |
| DH | Standard zaman-sıcaklık eğrisi altında dayanıklılık süresi |
| F | Güçlendirilmiş duman ve ısı havalandırıcılarının işlerliği |
| B | Doğal, duman ve ısı havalandırıcılarının işlerliği |

Ek-3/B  Yapı Elemanlarının Yangına  Dayanım (Direnç) Süreleri

|  | Yapı Elemanı | Yangın Dayanım Süresi (dak) | Etkilenen Yüzey |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Taşıyıcı Sistem (çerçeve, kiriş veya kolon) | R Bkz. EK-3c | Etkilenen yüzeyler |
| 2. | Yük Taşıyıcı Duvar (aşağıdaki maddelerde de açıklanmayan duvar) | R Bkz. EK-3c | Ayrı ayrı her bir yüzey |
| 3. | Döşemeler |  |  |
|  | a) İki katlı konutun ikinci katında (garaj veya bodrum kat üstü hariç) | REI 30 | Alt yüzeyden |
|  | b) Bir dükkân ve üstündeki kat arasında | REI 60 veya Bkz. EK-3c (hangisi daha büyükse) |  |
|  | c) Kompartıman döşemeleri dahil her türlü diğer döşemeler | REI Bkz. EK-3c |  |
|  | d) Bodrum kat ile zemin kat arası döşeme | REI 90 veya Bkz. EK-3c (hangisi daha büyükse) |  |
| 4. | Çatılar |  |  |
|  | a) Kaçış yolu teşkil eden her bölüm | REI 30 | Alt yüzeyden |
|  | b) Döşeme görevi yapan her türlü çatı | REI Bkz. EK-3c |  |
|  | c) Dıştan yangına maruz kalan çatılar (yük taşıyıcı değil) | EI Bkz. EK-3c | Dış yüzeyden |
| 5. | Dış Duvarlar |  |  |
|  | a) Parsel sınırın herhangi bir noktasına 2 m.’den daha yakın her bölüm | REI Bkz. EK-3c | Ayrı ayrı her bir yüzey |
|  | b) Parsel sınırdan 2 m. veya daha uzak olan her bölüm | REI Bkz. EK-3c | Binanın iç yüzeyden |
| 6. | Yangın Kompartıman Duvarları (Bina içindeki farklı kullanım işlevlerini birbirinden ayıranlar) | REI 60 veya Bkz. EK-3c (hangisi daha büyükse) | Ayrı ayrı her bir yüzey |
| 7. | Yangın Kompartıman Duvarları (6 numarada belirtilenler dışındakiler) | REI Bkz. EK-3c | Ayrı ayrı her bir yüzey |
| 8. | Korunumlu Şaftlar (korunumlu yangın merdiveni yuvaları ve acil durum asansör kuyuları hariç) | REI 120 | Ayrı ayrı her bir yüzey |
| 9. | Korunumlu Yangın Merdiveni Yuvaları, Acil Durum Asansörü Kuyuları ve Yangın Güvenlik Holü |  |  |
|  | a) Binanın geri kalanından ayıran duvar | REI 120 | Binaya bakan yüzey |
|  | b) Yangın merdiveni yuvası, acil durum asansör kuyusu ve yangın güvenlik holünü birbirinden ayıran duvar | REI 60 | Ayrı ayrı her bir yüzey |
| 10. | Yangın Kesici | EI 30 | Ayrı ayrı her bir yüzey |
| 11. | Asma Tavan | EI 30 | Alt taraftan |

Ek-3/C Bina Kullanım Sınıflarına Göre Yangına Dayanım (Direnç) Süreleri

| Bina Kullanım Sınıfları |  |  |  | Yapı Elemanlarının Yangına Dayanım Süreleri (dak) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Bodrum Katlar(1) (üstündeki döşeme dahil) |  | Giriş veya Üst Katlar |  |  |  |
|  |  |  |  | Bodrum Kat(ların) Derinliği*(m) |  | Bina Yüksekliği (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 m’den fazla | 10 m’den az | 5 m’den az | 21,50 m’den az | 30,50 m’den az | 30,50 m’den fazla |
| 1. Konutlar |  |  | a) Bir ve İki Ailelik Evler | --- | 30(2) | 30 | 60 | --- | --- |
|  |  |  | b) Apartman lar | 90 | 60 | 30(2) | 60 | 90 | 120 |
| 2. Konaklama Amaçlı Binalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - yağmurlama sistemi yok |  |  |  | 90 | 60 | 60 | 60 | 90 | İzin verilmez |
| - yağmurlama sistemli |  |  |  | 60 | 60 | 30(2) | 60 | 60 | 120(3) |
| 3. Kurumsal Binalar |  |  |  | 90 | 60 | 30(2) | 60 | 90 | 120(3) |
| 4. Büro Binaları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - yağmurlama sistemi yok |  |  | 90 | 60 | 30(2) | 60 | 90 | İzin verilmez |
|  | - yağmurlama sistemli |  |  | 60 | 60 | 30(2) | 30(2) | 60 | 120(3) |
| 5. Ticaret Amaçlı Binalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - yağmurlama sistemi yok |  |  | 90 | 60 | 60 | 60 | 90 | İzin verilmez |
|  | - yağmurlama sistemli |  |  | 60 | 60 | 30(2) | 30(2) | 60 | 120(3) |
| 6. Endüstriyel Yapılar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - yağmurlama sistemi yok |  |  | 120 | 90 | 60 | 90 | 120 | İzin verilmez |
|  | - yağmurlama sistemli |  |  | 90 | 60 | 30(2) | 60 | 90 | 120(3) |
| 7. Toplanma Amaçlı Binalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - yağmurlama sistemi yok |  |  | 90 | 60 | 60 | 60 | 90 | İzin verilmez |
|  | - yağmurlama sistemli |  |  | 60 | 60 | 30(2) | 60 | 60 | 120(3) |
| 8. Depolama Amaçlı Tesisler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) |  | Depolar |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - yağmurlama sistemi yok |  | 120 | 90 | 60 | 90 | 120 | İzin verilmez |
|  |  | - yağmurlama sistemli |  | 90 | 60 | 30(2) | 60 | 90 | 120(3) |
| b) |  | Otopark |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - açık otoparklar |  | --- | --- | 15(2) (4) | 15(2) (4) | 15(2) (4) | 60 |
|  |  | - diğer otoparklar |  | 90 | 60 | 30(2) | 60 | 90 | 120(3) |
| * Binanın en alt bodrum kat döşemesi ile zemin kat döşemesi arasındaki mesafe. (1) Bir bodrumun üstündeki döşeme (veya birden fazla bodrum var ise, en üstteki bodrumun üstündeki döşeme), eğer giriş ve üst katlar için olan yangına dayanım süreleri daha fazla ise o hükümleri sağlamalıdır. (2) Binaları ayıran yangın kompartıman duvarları için en az 60 dakikaya yükseltilir. (3) Taşıyıcı sistemin bir bölümünü teşkil etmeyen elemanlar için 90 dakikaya düşürülebilir. (4) Acil kaçışı oluşturan elemanlar için 30 dakikaya yükseltilir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ek-4  Binalarda En Fazla Kompartıman Alanları

| Bina kullanım sınıfları |  |  | En fazla kompartıman alanı (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konutlar |  | sınırsız |
| 2 | Konaklama |  | 4000 (1) |
| 3 | Kurumsal Binalar | Sağlık hizmeti amaçlı binalar | 1500 (1) |
|  |  | Eğitim tesisleri | 6000 (1) |
| 4 | Büro Binaları |  | 8000 (1) |
| 5 | Ticaret Amaçlı Binalar (4) |  | 2000 (2) |
| 6 | Toplanma Amaçlı Binalar | Yeme içme | 4000 (1) |
|  |  | Eğlence |  |
|  |  | Müzeler ve sergi yerleri |  |
|  |  | Diğer toplanma amaçlı binalar | 6000 (1) |
| 7 | Endüstriyel Yapılar | Orta Tehlike-3 ve üstü (Bkz. Ek 1) | 6000 (1) |
|  |  | Orta Tehlike-1 ve Orta Tehlike-2 (Bkz. Ek 1) | 15000(3) |
| 8 | a) Depolar | Orta Tehlike-3 ve üstü (Bkz. Ek 1) | 1000 (3) |
|  |  | Orta Tehlike-1 ve Orta Tehlike-2 (Bkz. Ek 1) | 5000 (3) |
|  | b) Kapalı Otoparklar |  | Sınırlama yok |
| Not : (1) Binalarda uygun yangın kontrol sistemleri (otomatik algılama, yağmurlama sistemi ve duman tahliye sistemi vb.) yapılmış ise, kompartıman alanı 2 katına çıkarılabilir. (2) Binalarda uygun yangın kontrol sistemleri (otomatik algılama, yağmurlama sistemi ve duman tahliye sistemi vb.) yapılmış ise, kompartıman alanı sınırsızdır. (3) Bina tek katlı ise sınırlama yoktur. Bina birden fazla katlı ve yağmurlama sistemi var ise, kompartıman alanları 2 katına çıkarılabilir. (4) Sebze ve meyve halleri, balık halleri, et borsaları, metal yedek parça bulunan yerler ile benzeri yerler hariç. |  |  |  |

Ek-5/A  Kullanıcı Yükü Katsayısı Tablosu

|  | Kullanım Alanı |  | m2/kişi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konferans salonu, çok amaçlı salonlar (balo vs), lokanta, kantin, bekleme salonları, konser salonları, sinema ve tiyatro salonları, topluma açık stüdyo, düğün salonu vb. |  | 1.5 |
| 2 | Dans salonları, bar, gece kulüpleri ve benzeri yerler | Oturulan kısımları için | 1.0 |
|  |  | Ayakta durulan kısımları için | 0.5 |
| 3 | Sergi alanları, stüdyolar (film, radyo, televizyon, kayıt) |  | 1.5 |
| 4 | Terminallerin yolcu geliş gidiş bekleme salonları |  | 3 |
| 5 | Derslikler, bilgisayar odaları, seminer salonları |  | 1.5 |
| 6 | Resepsiyon alanları, bekleme alanları, atrium zemini |  | 3 |
| 7 | Çok amaçlı spor tesisleri |  | 3 |
| 8 | Süpermarketler, mağazalar, dükkânlar |  | 5 |
| 9 | Sanat galerileri, müzeler, atölyeler |  | 5 |
| 10 | Fitnes merkezleri, aerobik salonları, okuma salonları |  | 5 |
| 11 | Ofisler, dernek merkezleri, halk kütüphaneleri |  | 10 |
| 12 | Öğrenci yatak odaları |  | 10 |
| 13 | Paketleme yerleri, fabrika üretim alanları |  | 10 |
| 14 | Hastane yatak odaları, hemşire odaları |  | 20 |
| 15 | Mutfaklar, çamaşırhaneler |  | 10 |
| 16 | Otel yatak odaları |  | 20 |
| 17 | Hastane laboratuarları, eczaneler |  | 20 |
| 18 | Muayenehane, öğrenci laboratuarları |  | 5 |
| 19 | Depolar, ambarlar, makina daireleri |  | 30 |
| 20 | Otoparklar |  | 30 |
| Kullanıcı yükü; gerekli kaçış ve panik hesaplarında kullanılmak üzere 1, 2, 3 ve 4. satırlarda yeralan kullanım alanlarında net alana, diğer satırlarda yeralan kullanım alanları için brüt alana göre hesaplanır. Kişi sayısı belirli olan mahallerde, yukarıdaki değerlere göre hesaplanan değerden az olmamak üzere, belirtilen kişi sayısı esas alınır. |  |  |  |

#### Ek-5/B Çıkışlara Götüren En Uzun Kaçış Uzaklıkları ve Birim Genişlikleri

| Kullanım Sınıfı | Tek yön en çok uzaklık (m) |  |  | İki yön en çok uzaklık (m) |  | Birim genişlik için kişi sayısı |  |  |  |  | Çıkmaz koridor en çok uzaklık(m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Yağmurlama Sistemi yok |  | Yağmurlama Sistemli | Yağmurlama Sistemi yok | Yağmurlama Sistemli | Kapı Açıklıklarında |  |  | Kaçış Merdivenlerinde | Rampalar ve Koridorlarda | Koridorlar |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Dışarı çıkış kapısı | Diğer kapılar ve koridor kapıları |  |  |  | Yağmurlama Sistemi yok | Yağmurlama Sistemli |  |
| Yüksek Tehlikeli Yerler |  | 10 | 20 | 20 | 35 | 50 | 40 | 30 |  | 50 | 10 | 20 |  |
| Endüstrî Amaçlı Yapılar (1) |  | 15 | 25 | 30 | 60 | 100 | 80 | 60 |  | 100 | 15 | 20 |  |
| Yurtlar, Yatakhaneler |  | 15 | 30 | 45 | 75 | 50 | 40 | 30 |  | 50 | 15 | 20 |  |
| Mağazalar, Dükkânlar, Marketler |  | 15 | 25 | 45 | 60 | 100 | 80 | 60 |  | 100 | 15 | 20 |  |
| Büro Binaları |  | 15 | 30 | 45 | 75 | 100 | 80 | 60 |  | 100 | 15 | 20 |  |
| Otoparklar ve Depolar |  | 15 | 25 | 45 | 60 | 100 | 80 | 60 |  | 100 | 15 | 20 |  |
| Okul ve Eğitim Yapıları |  | 15 | 30 | 45 | 75 | 100 | 80 | 60 |  | 100 | 15 | 20 |  |
| Toplanma Amaçlı Binalar |  | 15 | 25 | 45 | 60 | 100 | 80 | 60 |  | 100 | 15 | 20 |  |
| Hastaneler, Huzurevleri |  | 15 | 25 | 30 | 45 | 30 | 30 | 15 |  | 30 | 15 | 20 |  |
| Oteller, Pansiyonlar |  | 15 | 20 | 30 | 45 | 50 | 40 | 30 |  | 50 | 15 | 20 |  |
| Apartmanlar |  | 15 | 30 | 30 | 75 | 50 | 40 | 30 |  | 50 | 15 | 20 |  |
| - Kolay alevlenici ve yoğun duman çıkarıcı malzeme bulundurulmayan endüstriyel amaçlı yapılarda tek ve iki yönlü uzaklık ½ oranında artırılabilir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Not: Kaçış mesafeleri için, dış kaçış geçitlerinde yağmurlama sistemli binalardaki, açık otoparklarda ise yağmurlama sistemli otopark kaçış mesafeleri esas alınır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ek-6  Bir Sıra İçindeki Koltuk Sayısı

| Sıra genişliği | Bir sıradaki en çok koltuk sayısı |  |
| --- | --- | --- |
| mm | çıkış yolu bir yanda | çıkış yolu iki yanda |
| 300-324 | 7 | 14 |
| 325-349 | 8 | 16 |
| 350-374 | 9 | 18 |
| 375-399 | 10 | 20 |
| 400-424 | 11 | 22 |
| 425-449 | 11 | 24 |
| 450-474 | 12 | 26 |
| 475-499 | 12 | 28 |
| 500 ve üzeri |  | Kaçış yolu ile sınırlı |

Ek-7  Otomatik Algılama Sistemi Gereken Binalar

|  |  | Yapı Yüksekliği (m) | Bina toplam kapalı alanı (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Konutlar |  | >51,50 | - |
| 2. Konaklama Amaçlı Binalar |  | >6,50 | >1000 |
| 3. Kurum Binaları | Eğitim Tesisleri | >21,50 | >5000 |
|  | Yataklı Sağlık Tesisleri | >6,50 | >1000 |
|  | Ayakta tedavi ve diğer sağlık tesisleri | >21,50 | >2000 |
| 4. Büro Binaları |  | >30,50 | >5000 |
| 5.Ticaret Amaçlı Binalar (1) |  | > 12,50 | >2000 |
| 6.Endüstriyel Amaçlı Yapılar (2) |  | >21,50 | >7500 |
| 7.Toplanma Amaçlı Binalar | Yeme içme | >12,50 | >2000 |
|  | Eğlence | >12,50 | >2000 |
|  | Müze ve sergi alanları | >6,50 | >5000 |
|  | Terminaller | > 6,50 | >5000 |
| 8. Depolar |  | >6,50 | >5000 |
| 9. Yüksek Tehlikeli Yerler |  | >6,50 | >1000 |
| (1) Sebze ve meyve halleri, balık halleri, et borsaları, metal yedek parça bulunan yerler ile benzeri yangın riski olmayan yerler hariç. (2) Metal işleme ve montaj vb yangın riski olmayan yerler hariç. |  |  |  |

Ek-8

Yağmurlama Sisteminde Su Deposu En az Hacmi

Ek-8/A  Yağmurlama Sisteminde Düşük Tehlike ve Orta Tehlike İçin Su Deposu En Az Hacmi

| Grup | h (m): en alttaki ve en üstteki yağmurlama başlıkları arasındaki yükseklik | Su deposu en az hacmi (m3) |
| --- | --- | --- |
| Düşük Tehlike - Islak veya ön uyarılı | h ≤ 15 15 < h ≤ 30 30 < h ≤ 45 | 9 10 11 |
| Orta Tehlike-1 - Islak veya ön uyarılı | h ≤ 15 15 < h ≤ 30 30 < h ≤ 45 | 55 70 80 |
| Orta Tehlike-1 – Kuru veya alternatif Orta Tehlike-2 - Islak veya ön uyarılı | h ≤ 15 15 < h ≤ 30 30 < h ≤ 45 | 105 125 140 |
| Orta Tehlike-2 - Kuru veya alternatif Orta Tehlike-3 - Islak veya ön uyarılı | h ≤ 15 15 < h ≤ 30 30 < h ≤ 45 | 135 160 185 |
| Orta Tehlike-3 - Kuru veya alternatif Orta Tehlike-4 - Islak veya ön uyarılı | h ≤ 15 15 < h ≤ 30 30 < h ≤ 45 | 160 185 200 |
| Orta Tehlike-4 - Kuru veya alternatif | Hidrolik Hesap kullanılır |  |

Ek-8/B  Yağmurlama Sisteminde Yüksek Tehlike İçin Su Deposu En Az Hacmi

| Birim alan için dizayn debisi (tasarım yoğunluğu) litre/dak/m2 | Su deposu en az hacmi (m3) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Islak Sistem | Kuru Sistem |
| 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 27.5 30.0 | 225 275 350 425 450 575 650 725 800 875 | 280 345 440 530 560 720 815 905 1000 1090 |

Ek-8/C  Yangın Dolapları ve Hidrant Sistemi İçin İlâve Edilecek Su İhtiyaçları

| Bina Tehlike Sınıfı | İlave edilecek Yangın Dolabı Debisi (litre/dak) | İlave edilecek Hidrant Debisi (litre/dak) | Süre (dak) |
| --- | --- | --- | --- |
| Düşük tehlike | 100 | 400 | 30 |
| Orta Tehlike-1 | 100 | 400 | 60 |
| Orta Tehlike-2-3-4 | 100 | 1000 | 60 |
| Yüksek Tehlike | 200 | 1500 | 90 |

Ek-9   LPG Tüplerinin Bina Dışında Depolanmasında Asgari Emniyet Uzaklıkları

| Depolanan toplam LPG miktarı (kg) | Bina, bina grupları ve komşu arsa sınırı (m) | Cadde, kaldırım, okul, cami, hastahane ve kamuya açık diğer yerlere (m) |
| --- | --- | --- |
| 0 – 1250 | 0 | 3 |
| 1251 – 2700 | 3 | 6 |
| 2701 – 4500 | 6 | 12 |
| 4501’ den fazla | 8 | 15 |

Ek-10  Dökme LPG Tankları Asgari Emniyet Uzaklıkları

| Beher Tankın Su Hacmi m³ | Yer altı Tankları m | Yerüstü Tankları m | Tankların Birbirinden Uzaklığı m |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.5’den az | 3 | 3 | 1 |
| 0.5- 1.0 | 3 | 3 | 1 |
| 1.0-1.9 | 3 | 3 | 1 |
| 1.9-7.6 | 3 | 7.6 | 1 |
| 7.6-114 | 15 | 15 | 1.5 |
| 114-265 | 15 | 23 | Birbirine komşu tankların çaplarının toplamının ¼ ü |
| 265-341 | 15 | 30 |  |
| 341-454 | 15 | 38 |  |
| 454-757 | 15 | 61 |  |
| 757-3785 | 15 | 91 |  |
| 3785 den fazla | 15 | 122 |  |
| Not: a) Tank sahası çevresine en az 1,5 m yüksekliğinde betonarme ve eşdeğeri malzemeden yangına 4 saat dayanıklı duvar yapılması hâlinde, tabloda belirtilen mesafeler 1/3 oranında azaltılır. b) Yukarıda belirtilen duvara ilave olarak tankın yarı çap seviyesinden itibaren yere bakan alt yüzeyine, ayaklar da dahil olmak üzere, yangına dayanıklı malzeme ile 2 saat ısı ve yangına karşı yalıtım yapılması halinde, tabloda belirtilen mesafeler 1/2 oranında azaltılır. |  |  |  |

Ek-11 Yanıcı ve Parlayıcı Sıvıların Depolama Yerine Göre Depolama Miktarları

|  | Miktarı (litre) |  |
| --- | --- | --- |
| Depolama Yeri | Sınıf IA | Sınıf IB, Sınıf IC Sınıf II |
| Zemin seviyesi ve üstündeki depo hacimleri | 20 – 60 | 100 – 300 |
| Açıkta kurulu depolar | 20 – 200 | 40 – 600 |

##### Ek-12

Yanıcı ve Parlayıcı Sıvıların Depolanması

##### Ek-12/A Yanıcı ve Parlayıcı Sıvıların Depo Binası İçinde Depolanması

| Yanıcı ve parlayıcı sıvı sınıfı | Orijinal depolama kaplarında toplam miktar | Taşınabilir depolama tanklarında toplam miktar |
| --- | --- | --- |
|  | Toplam kap hacmi (litre) | Toplam tank hacmi (litre) |
| ###### IA | 2,500 | - |
| IB | 5,000 | 7,500 |
| IC | 10,000 | 5,000 |
| II | 30,000 | 40,000 |
| IIIA | 100,000 | 150,000 |
| IIIB | 200,000 | 300,000 |

Ek-12/B  Yanıcı ve Parlayıcı Sıvıların Bina İçinde Depolanması (1)

| En fazla Depolama Alanı (m2) | Müsaade edilebilir miktar (litre/ Döşeme Alanı m2) | Yangına dayanıklılık (dakika) | Yangın korunumu (2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 70 | 60 | YOK |
| 15 | 175 | 60 | VAR |
| 50 | 140 | 120 | YOK |
| 50 | 350 | 120 | VAR |
| (1) Yanıcı ve parlayıcı sıvıların işlendiği fabrika ve atölye binalarında işlemin yürütüldüğü alandan tecrit edilmiş bir alandır. (2) Yangın korunumu, yağmurlama sistemi, karbondioksit, kuru kimyevi toz veya diğer uygun bir sistem ile sağlanır. Sınıf IA Sınıf IB sıvı toplam miktarı Ek-12’deki değerini aşmaz. |  |  |  |

Ek-12/C   Açıkta Kurulu Yerüstü Tankları ile İlgili Asgari Emniyet Mesafeleri

| Tank Hacmi (Litre) | Komşu arsa sınırına, ana trafik yollarına veya demir yollarına uzaklıkları (metre) | Tesise ait idari binalara uzaklıkları (metre) | Tankların Birbirinden Uzaklığı (metre) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.000 veya daha az | 1.5 | 1.5 |  |
| 1001–3000 | 3.0 | 1.5 | 1 |
| 3.001–45.000 | 5.0 | 1.5 | 1 |
| 45.001–115.000 | 7.0 | 1.5 | 1.5 |
| 115.001–190.000 | 10.0 | 3.0 | Birbirine komşu tankların çaplarının toplamının ¼ ü |
| 190.001- 375.000 | 15.0 | 5.0 |  |
| 375.001–1.900.000 | 25.0 | 7,5 |  |
| 1.900.001–3.750.000 | 30.0 | 10.0 |  |
| 3.750.001- 7.550.000 | 40.0 | 15.0 |  |
| 7.550.001–11.375.000 | 50.0 | 17.5 |  |
| 11.375.001 veya daha fazla | 55.0 | 20.0 |  |
| Mesafeler tank dış cidarlarından ölçülen en kısa mesafedir. Tank tesis sahasında dökülen sıvıların kolayca biriktirileceği havuzlama sistemi yaptırılır. Tankların tamamı yağmur, drenaj ve kanalizasyon sisteminden ayrı olarak bir kanal sistemi ile ve uygun bir eğimle bu havuz sistemine bağlanır. |  |  |  |

Ek-12/Ç  Yeraltı Tankları ile İlgili Asgari Emniyet Mesafeleri

| Tank Hacmi (Litre) | Yeraltı tanklarının komşu arsa sınırına, ana trafik yollarına veya demir yollarına uzaklıkları (metre) | Tankların Birbirinden Uzaklığı (metre) |
| --- | --- | --- |
| 500 veya daha az | 0 | 0 |
| 500–3000 | 3.0 | 1.0 |
| 3.001–10.000 | 5.0 | 1.0 |
| 10.001–50.000 | 7.5 | 1.0 |
| 50.001–120.000 | 10.0 | 1.5 |
| 120.001- 250.000 | 15.0 | Birbirine komşu tankların çaplarının toplamının ¼ ü |
| 250.001–600.000 | 15.0 |  |
| 600.001–1.200.000 | 15.0 |  |
| 1.200.001- 5.000.000 | 15.0 |  |
| 5.000.000 den büyük | 15.0 |  |

Mesafeler Tank dış cidarlarından ölçülen en kısa mesafedir

Ek-12/D  Taşınabilir Kaplar ile Depolamada Koruyucu Bölge Genişliği

| Depolanan Hacim | Koruyucu Bölge Genişliği |
| --- | --- |
| 10-30 m³ | 10 m. |
| 30-100 m³ | 20 m. |
| 200 m³’den büyük | 30 m. |

Ek-13  Akaryakıt Servis İstasyonlarında Asgari Emniyet Mesafeleri (m)

|  | Akaryakıt Tankı Yeraltı(1) | Akaryakıt Pompası Adası | Tank Havalan. Borusu | Tank Doldurma Ağzı | İdari Bina(2) | Komşu Arsa Sınırı | Karayolu (Şehiriçi) Sınırı | Karayolu (Şehirlerarası) Arsa Sınırı | Topluma Açık Yerler(3) | Hastane Okul Arsa Sınırı (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akaryakıt Tankı Yeraltı | 0,5 |  |  |  | 2 | 7,5 | 5 | 15 | 25 | 50 |
| Akaryakıt Pompası (Dispenser) Adası | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7,5 | 6 | 6 | 25 | 50 |
| Tank Havalandırma Borusu | 0 | 6 |  | 1 | 5(5) | 5 | 3 | 6 | 25 | 50 |
| Tank Doldurma Ağzı | 0 | 6 | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 6 | 25 | 50 |
| (1) Tank dış cidarlarından ölçülen en kısa mesafedir. (2) İstasyonun idari, ticari ve sosyal faaliyetlerinin yürütüldüğü, istasyona ait makina ve donanımların bakımlarının yapıldığı, istasyonun ihtiyacı olan, elektrik, basınçlı hava ve su temin ünitelerinin bulunduğu yapılardan meydana gelen idari bürolarda bodrum katı bulunamaz, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihinden önce inşa edilmiş istasyonlarda bodrum kat mevcut ise, bodrum kat girişi ve bodrum katın herhangi bir açıklığı havalandırma borusu çıkış ucu, doldurma ağzı, tank ve dağıtım birimleri ile aksi cephede (girişi arkadan) olması ve girişte eşik ve eşikten sonra dışarıya doğru bir meyil bulunması şarttır. (3) Topluma açık yerler: Konaklama, tören, ibadet, eğlence, yeme, içme, ulaşım, araç bekleme, alış veriş gibi sebeplerle 50 veya daha fazla kişinin bir araya gelebildiği bütün binalar veya bunların bu amaçla kullanılan bölümlerini kapsar (3), (4) Bu sütunlardaki mesafeler mevcut binalar ve mevcut akaryakıt istasyonları için % 60 azaltılır. Bu sütunlardaki mesafeler istasyonda sadece motorin tankı olması hâlinde mevcut ve yeni istasyonlarda % 50 azaltılabilir. (5) Akaryakıt istasyonlarında, binaların pencere, kapı, klima, aydınlatma sistemi gibi herhangi bir açıklığı olmayan cephesine 0 metre olabilir. Nefeslik ağzı, çatı veya elemanlarından en az 3,6 m yüksekte olmalıdır. Toplam yükseklik 9 m’yi aşmamalıdır |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ek-14

Çıkışlara Götüren En Uzun Kaçış Uzaklıkları

| Kullanım Sınıfı | Tek yön en çok uzaklık (m) |  | İki yön en çok uzaklık (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Yağmurlama sistemi yok | Yağmurlama sistemli | Yağmurlama sistemi yok | Yağmurlama sistemli |
| Yüksek Tehlikeli Yerler | 10 | 20 | 20 | 35 |
| Endüstriyel Amaçlı Yapılar(1) | 15 | 25 | 30 | 60 |
| Yurtlar, Yatakhaneler | 15 | 30 | 45 | 75 |
| Mağazalar, Dükkânlar, Marketler | 15 | 25 | 45 | 60 |
| Büro Binaları | 15 | 30 | 45 | 75 |
| Otoparklar ve Depolar(1) | 15 | 25 | 45 | 60 |
| Okul ve Eğitim Yapıları | 15 | 30 | 45 | 75 |
| Toplanma Amaçlı Binalar | 15 | 25 | 45 | 60 |
| Hastaneler, Huzurevleri | 15 | 25 | 30 | 45 |
| Oteller, Pansiyonlar | 15 | 20 | 30 | 45 |
| Apartmanlar | 15 | 30 | 30 | 75 |
| (1)Kolay alevlenici ve yoğun duman çıkarıcı malzeme bulundurulmayan endüstriyel tesis ve depolarında uzaklık en çok 2 katına kadar artırılabilir. |  |  |  |  |